| www.ukrnasos.com.ua email: ukrnas@ukr.net phone: +38 (050) 550 22 97 |  | www.veber.tech e-mail: veber@i.ua phone: +38 (067) 103 35 37 |
| --- | --- | --- |

Шафи управління насосами ШУН

I.  Вступ

Представлений ряд шаф ШУН є універсальним, розроблений спільно ТОВ «НВП «ВЕБЕР» (www.veber.tech ) і ТОВ «ТД Укрнасоссервіс» (www.ukrnasos.com.ua) м. Олександрія, Україна. Шафи повністю адаптовані до номенклатури виготовлених насосів.

Шафи управління ШУН забезпечують повно функціональне управління насосами в ручному і автоматичному режимах. Один ШУН може одночасно контролювати від одного до трьох насосів.

Автоматика шаф, спільно з поплавковими і / або гидростатичними датчиками, забезпечують підтримку тиску водонапірної магістралі або рівня рідини в цистерні, баку або іншого накопичувального резервуара в заданих межах.

Найбільш ефективне управління забезпечується ШУН з частотно-регульованими приводами, найбільш простий спосіб управління забезпечують ШУН з прямим пуском двигуна.

ШУН випускаються в різних виконаннях, по живлячий напрузі, вихідній потужності, наявності системи динамічного гальмування електромотора і іншим параметрам, зазначеним в позначенні шафи.

| Приклад позначення: | ШУН | 1 | ПР | 2К2 | 380 | 41 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Шафа управління насосами |  |  |  |  |  |  |
| Кількість керованих насосів: |  |  |  |  |  |  |
| Варіанти 1, 2, 3 |  |  |  |  |  |  |
| Спосіб управління: |  |  |  |  |  |  |
| ПР - прямий пуск |  |  |  |  |  |  |
| ПП - плавний пуск |  |  |  |  |  |  |
| ПЧ - частотне регулювання |  |  |  |  |  |  |
| Потужність насосу, кВт: |  |  |  |  |  |  |
| Діапазон: мінімум 0,37 кВт (позначення К37) максимум 90,00 кВт (позначення 90К) |  |  |  |  |  |  |
| Напруга живлення |  |  |  |  |  |  |
| 220 В, 380 В |  |  |  |  |  |  |
| Ступінь захисту IP |  |  |  |  |  |  |
| Варіанти 41, 54, 65 |  |  |  |  |  |  |

* За бажанням споживача, можливі комбіновані варіанти установки обладнання (наприклад: один ПЧ і один ПП; один ПЧ і два ПП ...).

** За бажанням споживача, можливе виготовлення шаф ШУН для одночасного управління максимум 6 насосами.

II.  Призначення

Шафи ШУН  призначений для захисту і управління продуктивністю електронасосів, у т.ч. зміною частоти напруги живлення.

ШУН забезпечує:

- захист електронасоса від коротких замикань, тривалих перевантажень і неповнофазних режимів роботи;

- роботу в режимі стабілізації тиску за сигналами датчика з струмовим вихідним сигналом;

- плавний пуск і останов електронасоса;

- індикацію аварії за сигналом датчика «сухого ходу»;

- використання "сплячого режиму", коли насос відключається при відсутності водорозбору;

- додатковий захист від обриву фази (опція);

- індикація навантаження амперметром (опція);

- візуальний контроль наявності фаз (опція).

- каскадне управління електронасосами.

Управління електродвигуном насоса забезпечується:

- по аналоговим входам "0-20 мА" і "0-10 В";

- по каналах дистанційного керування (RS-232, RS-485, MODBUS RTU);

- кнопками на лицьовій панелі перетворювача частоти.

ШУН має наступні режими роботи:

- автоматичний режим - регулювання частоти обертання електродвигуна. використовуючи сигнал зворотного зв'язку з датчиків (4 - 20 мА / 0 - 10 В);

- ручний режим з місцевим управлінням - регулювання частоти обертання електродвигуна вручну, за допомогою кнопок розташованих на лицьовій панелі перетворювача частоти;

- дистанційний режим / ручний режим з дистанційним управлінням - регулювання частоти обертання електродвигуна вручну з диспетчерської.

У всіх режимах роботи можливий перегляд параметрів, які вимірюються і відображаються, та журналу аварій.

III. Основні технічні характеристики і умови експлуатації

| Напруга силового ланцюга | 380/220 В ± 10 % |
| --- | --- |
| Частота змінного струму | 50 Гц |
| Клас захисту замку на дверцятах по ГОСТ 5089-97 | 1 |
| Ступінь захисту по ГОСТ 14254 | IP41 (опціонально IP54, IP65) |
| Робоча температура | 0 до +35 °С * |
| Відносна вологість повітря | до 90 % (без утворення конденсату) |
| допустима вібрація | не більше 1 g на частоті 20 Гц |

* за бажанням споживача в шафі встановлюється система обігріву та вентиляції з захистом від обігріву.

IV.  Короткий опис ШУН

У шафах ШУН встановлюється апаратура виробників EATON, АВВ, Danfoss. У шафи встановлюється електронний блок контролю параметрів мережі, що забезпечує максимальний захист обладнання.

Робота шафи ШУН-ПР заснована на схемі включення електродвигуна насоса від контактних датчиків: датчик рівня, датчики максимального і мінімального тиску.

Робота шафи ШУН-ПП працює аналогічно шафі ШУН-ПР, однак при цьому забезпечує плавний запуск насоса, що сприяє його безаварійній експлуатації та зниженню пікового навантаження мережі живлення.

Робота шафи ШУН-ПЧ, заснована на схемі включення електродвигуна за сигналом від зовнішнього датчика зворотного зв'язку (наприклад, по параметру «тиск»). При цьому витримується заданий тиск в магістралі, оптимізується енергоспоживання і існує можливість переходу в «сплячий» режим.

Сигнал від датчика тиску порівнюється з фіксованим завданням перетворювача частоти. На основі неузгодженості цих значень, вбудований в ПЧ ПІ-регулятор, задає частоту обертання крильчатки насоса.

Налагодження та програмування ПЧ здійснюється відповідно до інструкції встановленого перетворювача.

На вимогу замовника, можливе виготовлення ШУН:

- в шафах антивандального виконання;

- у виконанні для екстремального клімату;

- із застосуванням додаткових контролерів і протоколів зв'язку;

- на більшу кількість керованих насосів.

Кратка інформація по трьох різних типах шаф для управління одним насосом, потужністю 5,5 кВт. Ціни на інші виконання шаф - за запитом.

- Шафа управління насосом з прямим пуском ШУН-х ПР

Шафа ШУН-х ПР призначений для управління і комутації трифазних асинхронних електродвигунів насосів (в тому числі - заглибних) або вентиляторів в системах автоматичного управління опаленням, водопостачанням, вентиляцією приточування або аналогічних технологічних процесах.

Шафа ШУН-х ПР забезпечує прямий пуск, безперервну роботу і зупинку електродвигуна агрегату. Встановлено захисту від короткого замикання, перевантаження, зниженого напруги. Запуск і зупинка двигуна здійснюється за допомогою кнопок «Пуск» і «стоп», що знаходяться на передній панелі шафи. Шафа має індикацію стану роботи - «включений», «вимкнений». Допускає підключення датчиків: аварійного рівня, верхнього рівня, нижчого рівня, сухого ходу, затоплення.

Шафи ШУН-х ПР виробляються для насосів з двигунами від 0,37 кВт до 90 кВт. Кількість керованих насосів - від 1 до 3.

Основні технічні характеристики ШУН-1 ПР 5К5 380 54:	
Кількість керованих насосів		1	
Напруга живлення			380 В	
Потужність двигуна насоса  		5,5 кВт	
Номінальний струм			12,5 А	
Ступінь захисту 			IP54
Розмір ( ВхШхГ )			500 х 500 х 200	 мм
Маса					15 кг	
Виконання - навісне, підведення кабелів - знизу.

Ціна 7 950 без ПДВ   9 540 з ПДВ  (лютий 2020р.)

- 2. Шафа управління насосом з плавним пуском ШУН-х ПП

Шафа ШУН-х ПП призначена для регульованого плавного пуску трифазних асинхронних електродвигунів насосів, вентиляторів в системах автоматичного управління технологічним процесом.

Шафа ШУН-х ПП забезпечує плавний пуск, безперервну роботу і зупинку електродвигуна. Встановлено захист  від короткого замикання, перевантаження. Запуск і зупинка насоса здійснюється за допомогою кнопок «Пуск» і «Стоп», що знаходяться на передній панелі шафи. Шафа має індикацію стану роботи - «включений», «розгін», «вимкнений». Є можливість коригування параметрів запуску.

Перевага використання: Застосування даної шафи управління, забезпечує тривалу працездатність агрегатів і зниження пускових струмів.

Шафи ШУН-х ПП виробляються для насосів з двигунами від 0,37 кВт до 90 кВт. Кількість керованих насосів - від 1 до 3.	

Основні техннічні характеристики ШУН-1 ПП 5К5 380 54:	
Кількість керованих насосів     	1	
Напруга живлення			380 В	
Потужність двигуна насоса  		5,5 кВт	
Номінальний струм			12,5 А	
Ступінь захисту 			IP54
Розмір (ВхШхГ, мм)			600 х 400 х 350	
Маса					18 кг	
Виконання - навісне, підведення кабелів - знизу.

Ціна 23 350 без ПДВ   28 020 з ПДВ (лютий 2020р.)

- Шафа керування насосом з частотним регулюванням ШУН-х ПЧ

Шафа ШУН-х ПЧ забезпечує плавний пуск, регулювання потоку рідини, безперервну роботу і зупинку насоса. Встановлено захисту від короткого замикання, перевантаження, сухого ходу. Запуск і зупинка насоса здійснюється за допомогою пульта дистанційного керування, що знаходяться на передній панелі шафи, пульт також має індикатор стану роботи, на якому відображаються параметри процесу. Є можливість коригування параметрів запуску, режимів роботи.

Перевага використання: Застосування даної шафи управління забезпечує тривалу працездатність агрегатів. Знижує енергоспоживання і підвищує ефективність роботи агрегату до 30%.

Шафи ШУН-х ПЧ виробляються для насосів з двигунами від 0,37 кВт до 90 кВт. Кількість керованих насосів - від 1 до 3.	

Основні технічні характеристики ШУН-1 ПЧ 5К5 380 54:	
Кількість керованих насосів      	1	
Напруга живлення			380 В	
Потужність двигуна насоса  		5,5 кВт	
Номінальний струм			12,5 А	
Ступінь захисту 			IP54
Розмір (ВхШхГ, мм)			600 х 400 х 350	
Маса					22 кг	
Виконання - навісне, підведення кабелів - знизу.

Ціна 39 120 без ПДВ   46 944 з ПДВ (лютий 2020р.)

Таблиця відповідності шаф управління ШУН - насосів

| Номенклатурний перелік і відповідність |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| насосне обладнання |  |  |  | щитове обладнання |  |  |
| ТОВ "ТД "УКРНАСОССЕРВИС" |  |  |  | ТОВ "НВП "ВЕБЕР" |  |  |

| Насоси консольні, КМ |  |  |  | Щити керування насосами |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Марка насоса | Параметри |  |  | Прямий пуск | Плавний пуск | Частотне управління |
|  | Насоса Q / H | Двигуна кВт / об |  |  |  |  |
| К8/18 | 8/18 | 1,5/3000 |  | ШУН-1-ПР-1К5 | ШУН-1-ПП-1К5 | ШУН-1-ПЧ-1К5 |
| К8/18 | 8/18 | 2,2/3000 |  | ШУН-1-ПР-2К2 | ШУН-1-ПП-2К2 | ШУН-1-ПЧ-2К2 |
| К50-32-125 | 12,5/20 | 1,5/3000 |  | ШУН-1-ПР-1К5 | ШУН-1-ПП-1К5 | ШУН-1-ПЧ-1К5 |
| К50-32-125 | 12,5/20 | 2,2/3000 |  | ШУН-1-ПР-2К2 | ШУН-1-ПП-2К2 | ШУН-1-ПЧ-2К2 |
| К20/30 | 20/30 | 4/3000 |  | ШУН-1-ПР-4К0 | ШУН-1-ПП-4К0 | ШУН-1-ПЧ-4К0 |
| К20/30 | 20/30 | 5,5/3000 |  | ШУН-1-ПР-5К5 | ШУН-1-ПП-5К5 | ШУН-1-ПЧ-5К5 |
| К65-50-160 | 25/32 | 5,5/3000 |  | ШУН-1-ПР-5К5 | ШУН-1-ПП-5К5 | ШУН-1-ПЧ-5К5 |
| К65-50-160а | 20/30 | 4/3000 |  | ШУН-1-ПР-4К0 | ШУН-1-ПП-4К0 | ШУН-1-ПЧ-4К0 |
| К45/30 | 45/30 | 7,5/3000 |  | ШУН-1-ПР-7К5 | ШУН-1-ПП-7К5 | ШУН-1-ПЧ-7К5 |
| К45/30а | 35/22,5 | 5,5/3000 |  | ШУН-1-ПР-5К5 | ШУН-1-ПП-5К5 | ШУН-1-ПЧ-5К5 |
| К80-65-160 | 50/32 | 7,5/3000 |  | ШУН-1-ПР-7К5 | ШУН-1-ПП-7К5 | ШУН-1-ПЧ-7К5 |
| К80-65-160а | 45/26 | 5,5/3000 |  | ШУН-1-ПР-5К5 | ШУН-1-ПП-5К5 | ШУН-1-ПЧ-5К5 |
| К80-50-200 | 50/50 | 15/3000 |  | ШУН-1-ПР-15К0 | ШУН-1-ПП-15К0 | ШУН-1-ПЧ-15К0 |
| К80-50-200а | 45/40 | 11/3000 |  | ШУН-1-ПР-11К0 | ШУН-1-ПП-11К0 | ШУН-1-ПЧ-11К0 |
| К80-50-200СД | 50/50 | 15/3000 |  | ШУН-1-ПР-15К0 | ШУН-1-ПП-15К0 | ШУН-1-ПЧ-15К0 |
| К90/20 | 90/20 | 7,5/3000 |  | ШУН-1-ПР-7К5 | ШУН-1-ПП-7К5 | ШУН-1-ПЧ-7К5 |
| К90/20а | 70/18 | 5,5/3000 |  | ШУН-1-ПР-5К5 | ШУН-1-ПП-5К5 | ШУН-1-ПЧ-5К5 |
| К100-80-160 | 100/32 | 15/3000 |  | ШУН-1-ПР-15К0 | ШУН-1-ПП-15К0 | ШУН-1-ПЧ-15К0 |
| К100-80-160а | 90/26 | 11/3000 |  | ШУН-1-ПР-11К0 | ШУН-1-ПП-11К0 | ШУН-1-ПЧ-11К0 |
| К100-65-200 | 100/50 | 30/3000 |  | ШУН-1-ПР-30К0 | ШУН-1-ПП-30К0 | ШУН-1-ПЧ-30К0 |
| К100-65-200а | 90/40 | 22/3000 |  | ШУН-1-ПР-22К0 | ШУН-1-ПП-22К0 | ШУН-1-ПЧ-22К0 |
| К100-65-200а | 90/40 | 18,5/3000 |  | ШУН-1-ПР-18К5 | ШУН-1-ПП-18К5 | ШУН-1-ПЧ-18К5 |
| К100-65-250 | 100/80 | 45/3000 |  | ШУН-1-ПР-45К0 | ШУН-1-ПП-45К0 | ШУН-1-ПЧ-45К0 |
| К100-65-250а | 90/67 | 37/3000 |  | ШУН-1-ПР-37К0 | ШУН-1-ПП-37К0 | ШУН-1-ПЧ-37К0 |
| K150-125-250 | 200/20 | 18,5/1500 |  | ШУН-1-ПР-18К5 | ШУН-1-ПП-18К5 | ШУН-1-ПЧ-18К5 |
| K150-125-250а | 180/16 | 15/1500 |  | ШУН-1-ПР-15К0 | ШУН-1-ПП-15К0 | ШУН-1-ПЧ-15К0 |
| К160/30 | 160/30 | 30/1500 |  | ШУН-1-ПР-30К0 | ШУН-1-ПП-30К0 | ШУН-1-ПЧ-30К0 |
| К160/30а | 140/28 | 22/1500 |  | ШУН-1-ПР-22К0 | ШУН-1-ПП-22К0 | ШУН-1-ПЧ-22К0 |
| К160/30б | 140/22 | 18,5/1500 |  | ШУН-1-ПР-18К5 | ШУН-1-ПП-18К5 | ШУН-1-ПЧ-18К5 |
| К150-125-315 | 200/32 | 30/1500 |  | ШУН-1-ПР-30К0 | ШУН-1-ПП-30К0 | ШУН-1-ПЧ-30К0 |
| К150-125-315а | 180/26 | 22/1500 |  | ШУН-1-ПР-22К0 | ШУН-1-ПП-22К0 | ШУН-1-ПЧ-22К0 |
| К290/30 | 290/30 | 37/1500 |  | ШУН-1-ПР-37К0 | ШУН-1-ПП-37К0 | ШУН-1-ПЧ-37К0 |
| К290/30а | 250/24 | 30/1500 |  | ШУН-1-ПР-30К0 | ШУН-1-ПП-30К0 | ШУН-1-ПЧ-30К0 |
| К200-150-250 | 315/20 | 30/1500 |  | ШУН-1-ПР-30К0 | ШУН-1-ПП-30К0 | ШУН-1-ПЧ-30К0 |
| К200-150-250а | 290/16 | 22/1500 |  | ШУН-1-ПР-22К0 | ШУН-1-ПП-22К0 | ШУН-1-ПЧ-22К0 |
| К200-150-315 | 315/32 | 45/1500 |  | ШУН-1-ПР-45К0 | ШУН-1-ПП-45К0 | ШУН-1-ПЧ-45К0 |
| К200-150-315а | 290/26 | 37/1500 |  | ШУН-1-ПР-37К0 | ШУН-1-ПП-37К0 | ШУН-1-ПЧ-37К0 |
| К200-150-400 | 400/50 | 90/1500 |  | ШУН-1-ПР-90К0 | ШУН-1-ПП-90К0 | ШУН-1-ПЧ-90К0 |
| К200-150-400а | 400/40 | 75/1500 |  | ШУН-1-ПР-75К0 | ШУН-1-ПП-75К0 | ШУН-1-ПЧ-75К0 |
| KM50-32-125 | 12,5/20 | 2,2/3000 |  | ШУН-1-ПР-2К2 | ШУН-1-ПП-2К2 | ШУН-1-ПЧ-2К2 |
| KM65-50-160 | 25/32 | 5,5/3000 |  | ШУН-1-ПР-5К5 | ШУН-1-ПП-5К5 | ШУН-1-ПЧ-5К5 |
| КМ80-65-160 | 50/32 | 7,5/3000 |  | ШУН-1-ПР-7К5 | ШУН-1-ПП-7К5 | ШУН-1-ПЧ-7К5 |
| КM80-50-200 | 50/50 | 15/3000 |  | ШУН-1-ПР-15К0 | ШУН-1-ПП-15К0 | ШУН-1-ПЧ-15К0 |
| КM100-80-160 | 100/32 | 15/3000 |  | ШУН-1-ПР-15К0 | ШУН-1-ПП-15К0 | ШУН-1-ПЧ-15К0 |
| KM100-65-200 | 100/50 | 30/3000 |  | ШУН-1-ПР-30К0 | ШУН-1-ПП-30К0 | ШУН-1-ПЧ-30К0 |
| КМ150-125-250 | 200/20 | 18.5/1500 |  | ШУН-1-ПР-18К5 | ШУН-1-ПП-18К5 | ШУН-1-ПЧ-18К5 |

| Насоси двостороннього входу Д, 1Д |  |  |  | Щити керування насосами |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Марка насоса | Параметри |  |  | Прямий пуск | Плавний пуск | Частотне управління |
|  | Насоса Q / H | Двигуна кВт / об |  |  |  |  |
| Д200-36 | 200/36 | 37/1500 |  | ШУН-1-ПР-37К | ШУН-1-ПП-37К | ШУН-1-ПЧ-37К |
| Д200-36а | 190/29,7 | 30/1500 |  | ШУН-1-ПР-30К | ШУН-1-ПП-30К | ШУН-1-ПЧ-30К |
| Д200-36б | 180/25 | 22/1500 |  | ШУН-1-ПР-22К | ШУН-1-ПП-22К | ШУН-1-ПЧ-22К |
| Д200-36 пр.вр. | 200/36 | 37/1500 |  | ШУН-1-ПР-37К | ШУН-1-ПП-37К | ШУН-1-ПЧ-37К |
| Д200-36а пр.вр. | 190/29,7 | 30/1500 |  | ШУН-1-ПР-30К | ШУН-1-ПП-30К | ШУН-1-ПЧ-30К |
| Д200-36б пр.вр. | 180/25 | 22/1500 |  | ШУН-1-ПР-22К | ШУН-1-ПП-22К | ШУН-1-ПЧ-22К |
| 1Д200-90 | 200/90 | 90/3000 |  | ШУН-1-ПР-90К | ШУН-1-ПП-90К | ШУН-1-ПЧ-90К |
| 1Д200-90а | 180/74 | 75/3000 |  | ШУН-1-ПР-75К | ШУН-1-ПП-75К | ШУН-1-ПЧ-75К |
| 1Д200-90б | 160/62 | 55/3000 |  | ШУН-1-ПР-55К | ШУН-1-ПП-55К | ШУН-1-ПЧ-55К |
| 1Д200-90 пр.вр. | 200/90 | 90/3000 |  | ШУН-1-ПР-90К | ШУН-1-ПП-90К | ШУН-1-ПЧ-90К |
| 1Д200-90а пр.вр. | 180/74 | 75/3000 |  | ШУН-1-ПР-75К | ШУН-1-ПП-75К | ШУН-1-ПЧ-75К |
| 1Д200-90б пр.вр. | 160/62 | 55/3000 |  | ШУН-1-ПР-55К | ШУН-1-ПП-55К | ШУН-1-ПЧ-55К |
| 1Д250-125 | 250/125 | 160/3000 |  | ШУН-1-ПР-160К | ШУН-1-ПП-160К | ШУН-1-ПЧ-160К |
| 1Д250-125а | 240/110 | 132/3000 |  | ШУН-1-ПР-132К | ШУН-1-ПП-132К | ШУН-1-ПЧ-132К |
| 1Д250-125 | 125/30 | 30/1500 |  | ШУН-1-ПР-30К0 | ШУН-1-ПП-30К0 | ШУН-1-ПЧ-30К0 |
| 1Д250-125а | 120/27 | 22/1500 |  | ШУН-1-ПР-22К0 | ШУН-1-ПП-22К0 | ШУН-1-ПЧ-22К0 |
| 1Д250-125 пр.об. | 250/125 | 160/3000 |  | ШУН-1-ПР-160К | ШУН-1-ПП-160К | ШУН-1-ПЧ-160К |
| 1Д250-125а пр.об. | 240/110 | 132/3000 |  | ШУН-1-ПР-132К | ШУН-1-ПП-132К | ШУН-1-ПЧ-132К |
| 1Д250-125 пр.об. | 125/30 | 30/1500 |  | ШУН-1-ПР-30К0 | ШУН-1-ПП-30К0 | ШУН-1-ПЧ-30К0 |
| 1Д250-125а пр.об. | 120/27 | 22/1500 |  | ШУН-1-ПР-22К0 | ШУН-1-ПП-22К0 | ШУН-1-ПЧ-22К0 |
| Д320-50 | 320/50 | 55/1500 |  | ШУН-1-ПР-55К | ШУН-1-ПП-55К | ШУН-1-ПЧ-55К |
| Д320-50 | 320/50 | 75/1500 |  | ШУН-1-ПР-75К | ШУН-1-ПП-75К | ШУН-1-ПЧ-75К |
| Д320-50а | 300/40 | 55/1500 |  | ШУН-1-ПР-55К | ШУН-1-ПП-55К | ШУН-1-ПЧ-55К |
| Д320-50б | 300/30 | 45/1500 |  | ШУН-1-ПР-45К | ШУН-1-ПП-45К | ШУН-1-ПЧ-45К |
| Д320-50 пр.вр. | 320/50 | 55/1500 |  | ШУН-1-ПР-55К | ШУН-1-ПП-55К | ШУН-1-ПЧ-55К |
| Д320-50 пр.вр. | 320/50 | 75/1500 |  | ШУН-1-ПР-75К | ШУН-1-ПП-75К | ШУН-1-ПЧ-75К |
| Д320-50а пр.вр. | 300/40 | 55/1500 |  | ШУН-1-ПР-55К | ШУН-1-ПП-55К | ШУН-1-ПЧ-55К |
| Д320-50б пр.вр. | 300/30 | 45/1500 |  | ШУН-1-ПР-45К | ШУН-1-ПП-45К | ШУН-1-ПЧ-45К |
| 1Д315-50 | 315/50 | 75/3000 |  | ШУН-1-ПР-75К | ШУН-1-ПП-75К | ШУН-1-ПЧ-75К |
| 1Д315-50а | 300/42 | 55/3000 |  | ШУН-1-ПР-55К | ШУН-1-ПП-55К | ШУН-1-ПЧ-55К |
| 1Д315-50 пр.вр. | 315/50 | 75/3000 |  | ШУН-1-ПР-75К | ШУН-1-ПП-75К | ШУН-1-ПЧ-75К |
| 1Д315-50а пр.вр. | 300/42 | 55/3000 |  | ШУН-1-ПР-55К | ШУН-1-ПП-55К | ШУН-1-ПЧ-55К |
| 1Д315-71 | 315/71 | 110/3000 |  | ШУН-1-ПР-110К | ШУН-1-ПП-110К | ШУН-1-ПЧ-110К |
| 1Д315-71а | 300/60 | 90/3000 |  | ШУН-1-ПР-90К | ШУН-1-ПП-90К | ШУН-1-ПЧ-90К |
| 1Д315-71 пр.вр. | 315/71 | 110/3000 |  | ШУН-1-ПР-110К | ШУН-1-ПП-110К | ШУН-1-ПЧ-110К |
| 1Д315-71а пр.вр. | 300/60 | 90/3000 |  | ШУН-1-ПР-90К | ШУН-1-ПП-90К | ШУН-1-ПЧ-90К |
| 1Д630-90 | 630/90 | 250/1500 |  | ШУН-1-ПР-250К | ШУН-1-ПП-250К | ШУН-1-ПЧ-250К |
| 1Д630-90а | 550/74 | 200/1500 |  | ШУН-1-ПР-200К | ШУН-1-ПП-200К | ШУН-1-ПЧ-200К |
| 1Д630-90б | 500/60 | 160/1500 |  | ШУН-1-ПР-160К | ШУН-1-ПП-160К | ШУН-1-ПЧ-160К |
| 1Д630-90 | 500/38 | 132/1000 |  | ШУН-1-ПР-132К | ШУН-1-ПП-132К | ШУН-1-ПЧ-132К |
| 1Д630-90 | 500/38 | 110/1000 |  | ШУН-1-ПР-110К | ШУН-1-ПП-110К | ШУН-1-ПЧ-110К |
| 1Д630-90а | 470/30 | 75/1000 |  | ШУН-1-ПР-75К | ШУН-1-ПП-75К | ШУН-1-ПЧ-75К |
| 1Д630-90б | 420/25 | 55/1000 |  | ШУН-1-ПР-55К | ШУН-1-ПП-55К | ШУН-1-ПЧ-55К |
| 1Д630-90 пр.вр. | 630/90 | 250/1500 |  | ШУН-1-ПР-250К | ШУН-1-ПП-250К | ШУН-1-ПЧ-250К |
| 1Д630-90а пр.вр. | 550/74 | 200/1500 |  | ШУН-1-ПР-200К | ШУН-1-ПП-200К | ШУН-1-ПЧ-200К |
| 1Д630-90б пр.вр. | 500/60 | 160/1500 |  | ШУН-1-ПР-160К | ШУН-1-ПП-160К | ШУН-1-ПЧ-160К |
| 1Д630-90 пр.вр. | 500/38 | 132/1000 |  | ШУН-1-ПР-132К | ШУН-1-ПП-132К | ШУН-1-ПЧ-132К |
| 1Д630-90 пр.вр. | 500/38 | 110/1000 |  | ШУН-1-ПР-110К | ШУН-1-ПП-110К | ШУН-1-ПЧ-110К |
| 1Д630-90а пр.вр. | 470/30 | 75/1000 |  | ШУН-1-ПР-75К | ШУН-1-ПП-75К | ШУН-1-ПЧ-75К |
| 1Д630-90б пр.вр. | 420/25 | 55/1000 |  | ШУН-1-ПР-55К | ШУН-1-ПП-55К | ШУН-1-ПЧ-55К |
| 1Д1250-125 | 1250/125 | 630/1500 |  | ШУН-1-ПР-630К | ШУН-1-ПП-630К | ШУН-1-ПЧ-630К |
| 1Д1250-125а | 1150/102 | 500/1500 |  | ШУН-1-ПР-500К | ШУН-1-ПП-500К | ШУН-1-ПЧ-500К |
| 1Д1250-125б | 1030/87 | 400/1500 |  | ШУН-1-ПР-400К | ШУН-1-ПП-400К | ШУН-1-ПЧ-400К |
| 1Д1250-125 пр.об. | 1250/125 | 630/1500 |  | ШУН-1-ПР-630К | ШУН-1-ПП-630К | ШУН-1-ПЧ-630К |
| 1Д1250-125а пр.об. | 1150/102 | 500/1500 |  | ШУН-1-ПР-500К | ШУН-1-ПП-500К | ШУН-1-ПЧ-500К |
| 1Д1250-125б пр.об. | 1030/87 | 400/1500 |  | ШУН-1-ПР-400К | ШУН-1-ПП-400К | ШУН-1-ПЧ-400К |
| 1Д1600-90 | 1600/90 | 630/1500 |  | ШУН-1-ПР-630К | ШУН-1-ПП-630К | ШУН-1-ПЧ-630К |
| 1Д1600-90а | 1450/75 | 400/1500 |  | ШУН-1-ПР-400К | ШУН-1-ПП-400К | ШУН-1-ПЧ-400К |
| 1Д1600-90б | 1300/63 | 315/1500 |  | ШУН-1-ПР-315К | ШУН-1-ПП-315К | ШУН-1-ПЧ-315К |
| 1Д1600-90 | 1000/40 | 160/1000 |  | ШУН-1-ПР-160К | ШУН-1-ПП-160К | ШУН-1-ПЧ-160К |
| 1Д1600-90а | 970/34 | 132/1000 |  | ШУН-1-ПР-132К | ШУН-1-ПП-132К | ШУН-1-ПЧ-132К |
| 1Д1600-90б | 870/30 | 110/1000 |  | ШУН-1-ПР-110К | ШУН-1-ПП-110К | ШУН-1-ПЧ-110К |

| Відцентрові багатоступінчасті ЦНС (г) |  |  |  | Щити керування насосами |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Марка насоса | Параметри |  |  | Прямий пуск | Плавний пуск | Частотне управління |
|  | Насоса Q / H | Двигуна кВт / об |  |  |  |  |
| ЦНС(г)13-70 | 13/70 | 11/3000 |  | ШУН-1-ПР-11К0 | ШУН-1-ПП-11К0 | ШУН-1-ПЧ-11К0 |
| ЦНС(г)13-105 | 13/105 | 11/3000 |  | ШУН-1-ПР-11К0 | ШУН-1-ПП-11К0 | ШУН-1-ПЧ-11К0 |
| ЦНС(г)13-140 | 13/140 | 15/3000 |  | ШУН-1-ПР-15К0 | ШУН-1-ПП-15К0 | ШУН-1-ПЧ-15К0 |
| ЦНС(г)13-175 | 13/175 | 18,5/3000 |  | ШУН-1-ПР-18К5 | ШУН-1-ПП-18К5 | ШУН-1-ПЧ-18К5 |
| ЦНС(г)13-210 | 13/210 | 18,5/3000 |  | ШУН-1-ПР-18К5 | ШУН-1-ПП-18К5 | ШУН-1-ПЧ-18К5 |
| ЦНС(г)13-245 | 13/245 | 22/3000 |  | ШУН-1-ПР-22К0 | ШУН-1-ПП-22К0 | ШУН-1-ПЧ-22К0 |
| ЦНС(г)13-280 | 13/280 | 30/3000 |  | ШУН-1-ПР-30К0 | ШУН-1-ПП-30К0 | ШУН-1-ПЧ-30К0 |
| ЦНС(г)13-315 | 13/315 | 30/3000 |  | ШУН-1-ПР-30К0 | ШУН-1-ПП-30К0 | ШУН-1-ПЧ-30К0 |
| ЦНС(г)13-350 | 13/350 | 37/3000 |  | ШУН-1-ПР-37К0 | ШУН-1-ПП-37К0 | ШУН-1-ПЧ-37К0 |
| ЦНС(г)38-44 | 38/44 | 11/3000 |  | ШУН-1-ПР-11К0 | ШУН-1-ПП-11К0 | ШУН-1-ПЧ-11К0 |
| ЦНС(г)38-66 | 38/66 | 15/3000 |  | ШУН-1-ПР-15К0 | ШУН-1-ПП-15К0 | ШУН-1-ПЧ-15К0 |
| ЦНС(г)38-88 | 38/88 | 18,5/3000 |  | ШУН-1-ПР-18К5 | ШУН-1-ПП-18К5 | ШУН-1-ПЧ-18К5 |
| ЦНС(г)38-110 | 38/110 | 22/3000 |  | ШУН-1-ПР-22К0 | ШУН-1-ПП-22К0 | ШУН-1-ПЧ-22К0 |
| ЦНС(г)38-132 | 38/132 | 30/3000 |  | ШУН-1-ПР-30К0 | ШУН-1-ПП-30К0 | ШУН-1-ПЧ-30К0 |
| ЦНС(г)38-154 | 38/154 | 30/3000 |  | ШУН-1-ПР-30К0 | ШУН-1-ПП-30К0 | ШУН-1-ПЧ-30К0 |
| ЦНС(г)38-176 | 38/176 | 30/3000 |  | ШУН-1-ПР-30К0 | ШУН-1-ПП-30К0 | ШУН-1-ПЧ-30К0 |
| ЦНС(г)38-198 | 38/198 | 37/3000 |  | ШУН-1-ПР-37К0 | ШУН-1-ПП-37К0 | ШУН-1-ПЧ-37К0 |
| ЦНС(г)38-220 | 38/220 | 45/3000 |  | ШУН-1-ПР-45К0 | ШУН-1-ПП-45К0 | ШУН-1-ПЧ-45К0 |
| ЦНС(г)60-66 | 60/66 | 22/3000 |  | ШУН-1-ПР-22К0 | ШУН-1-ПП-22К0 | ШУН-1-ПЧ-22К0 |
| ЦНС(г)60-99 | 60/99 | 30/3000 |  | ШУН-1-ПР-30К0 | ШУН-1-ПП-30К0 | ШУН-1-ПЧ-30К0 |
| ЦНС(г)60-132 | 60/132 | 45/3000 |  | ШУН-1-ПР-45К0 | ШУН-1-ПП-45К0 | ШУН-1-ПЧ-45К0 |
| ЦНС(г)60-165 | 60/165 | 55/3000 |  | ШУН-1-ПР-55К0 | ШУН-1-ПП-55К0 | ШУН-1-ПЧ-55К0 |
| ЦНС(г)60-198 | 60/198 | 55/3000 |  | ШУН-1-ПР-55К0 | ШУН-1-ПП-55К0 | ШУН-1-ПЧ-55К0 |
| ЦНС(г)60-231 | 60/231 | 75/3000 |  | ШУН-1-ПР-75К0 | ШУН-1-ПП-75К0 | ШУН-1-ПЧ-75К0 |
| ЦНС(г)60-264 | 60/264 | 75/3000 |  | ШУН-1-ПР-75К0 | ШУН-1-ПП-75К0 | ШУН-1-ПЧ-75К0 |
| ЦНС(г)60-297 | 60/297 | 90/3000 |  | ШУН-1-ПР-90К0 | ШУН-1-ПП-90К0 | ШУН-1-ПЧ-90К0 |
| ЦНС(г)60-330 | 60/330 | 110/3000 |  | ШУН-1-ПР-110К0 | ШУН-1-ПП-110К0 | ШУН-1-ПЧ-110К0 |
| ЦНС(г)105-98 | 105/98 | 55/3000 |  | ШУН-1-ПР-55К0 | ШУН-1-ПП-55К0 | ШУН-1-ПЧ-55К0 |
| ЦНС(г)105-147 | 105/147 | 75/3000 |  | ШУН-1-ПР-75К0 | ШУН-1-ПП-75К0 | ШУН-1-ПЧ-75К0 |
| ЦНС(г)105-196 | 105/196 | 110/3000 |  | ШУН-1-ПР-110К0 | ШУН-1-ПП-110К0 | ШУН-1-ПЧ-110К0 |
| ЦНС(г)105-245 | 105/245 | 132/3000 |  | ШУН-1-ПР-132К0 | ШУН-1-ПП-132К0 | ШУН-1-ПЧ-132К0 |
| ЦНС(г)105-294 | 105/294 | 160/3000 |  | ШУН-1-ПР-160К0 | ШУН-1-ПП-160К0 | ШУН-1-ПЧ-160К0 |
| ЦНС(г)105-343 | 105/343 | 160/3000 |  | ШУН-1-ПР-160К0 | ШУН-1-ПП-160К0 | ШУН-1-ПЧ-160К0 |
| ЦНС(г)105-392 | 105/392 | 200/3000 |  | ШУН-1-ПР-200К0 | ШУН-1-ПП-200К0 | ШУН-1-ПЧ-200К0 |
| ЦНС(г)105-441 | 105/441 | 250/3000 |  | ШУН-1-ПР-250К0 | ШУН-1-ПП-250К0 | ШУН-1-ПЧ-250К0 |
| ЦНС(г)105-490 | 105/490 | 250/3000 |  | ШУН-1-ПР-250К0 | ШУН-1-ПП-250К0 | ШУН-1-ПЧ-250К0 |
| ЦНС180-85 | 180/85 | 75/1500 |  | ШУН-1-ПР-75К0 | ШУН-1-ПП-75К0 | ШУН-1-ПЧ-75К0 |
| ЦНС180-128 | 180/128 | 110/1500 |  | ШУН-1-ПР-110К0 | ШУН-1-ПП-110К0 | ШУН-1-ПЧ-110К0 |
| ЦНС180-170 | 180/170 | 132/1500 |  | ШУН-1-ПР-132К0 | ШУН-1-ПП-132К0 | ШУН-1-ПЧ-132К0 |
| ЦНС180-212 | 180/212 | 160/1500 |  | ШУН-1-ПР-160К0 | ШУН-1-ПП-160К0 | ШУН-1-ПЧ-160К0 |
| ЦНС180-255 | 180/255 | 200/1500 |  | ШУН-1-ПР-200К0 | ШУН-1-ПП-200К0 | ШУН-1-ПЧ-200К0 |
| ЦНС180-297 | 180/297 | 250/1500 |  | ШУН-1-ПР-250К0 | ШУН-1-ПП-250К0 | ШУН-1-ПЧ-250К0 |
| ЦНС180-340 | 180/340 | 250/1500 |  | ШУН-1-ПР-250К0 | ШУН-1-ПП-250К0 | ШУН-1-ПЧ-250К0 |
| ЦНС180-383 | 180/383 | 315/1500 |  | ШУН-1-ПР-315К0 | ШУН-1-ПП-315К0 | ШУН-1-ПЧ-315К0 |
| ЦНС180-425 | 180/425 | 315/1500 |  | ШУН-1-ПР-315К0 | ШУН-1-ПП-315К0 | ШУН-1-ПЧ-315К0 |
| ЦНС300-120 | 300/120 | 160/1500 |  | ШУН-1-ПР-160К0 | ШУН-1-ПП-160К0 | ШУН-1-ПЧ-160К0 |
| ЦНС300-180 | 300/180 | 250/1500 |  | ШУН-1-ПР-250К0 | ШУН-1-ПП-250К0 | ШУН-1-ПЧ-250К0 |
| ЦНС300-240 | 300/240 | 315/1500 |  | ШУН-1-ПР-315К0 | ШУН-1-ПП-315К0 | ШУН-1-ПЧ-315К0 |
| ЦНС300-300 | 300/300 | 400/1500 |  | ШУН-1-ПР-400К0 | ШУН-1-ПП-400К0 | ШУН-1-ПЧ-400К0 |
| ЦНС300-360 | 300/360 | 500/1500 |  | ШУН-1-ПР-500К0 | ШУН-1-ПП-500К0 | ШУН-1-ПЧ-500К0 |
| ЦНС300-420 | 300/420 | 500/1500 |  | ШУН-1-ПР-500К0 | ШУН-1-ПП-500К0 | ШУН-1-ПЧ-500К0 |
| ЦНС300-480 | 300/480 | 630/1500 |  | ШУН-1-ПР-630К0 | ШУН-1-ПП-630К0 | ШУН-1-ПЧ-630К0 |
| ЦНС300-540 | 300/540 | 800/1500 |  | ШУН-1-ПР-800К0 | ШУН-1-ПП-800К0 | ШУН-1-ПЧ-800К0 |
| ЦНС300-600 | 300/600 | 800/1500 |  | ШУН-1-ПР-800К0 | ШУН-1-ПП-800К0 | ШУН-1-ПЧ-800К0 |
| ЦНС400-120 | 400/120 | 200/1500 |  | ШУН-1-ПР-800К0 | ШУН-1-ПП-800К0 | ШУН-1-ПЧ-800К0 |
| ЦНС400-180 | 400/180 | 315/1500 |  | ШУН-1-ПР-315К0 | ШУН-1-ПП-315К0 | ШУН-1-ПЧ-315К0 |
| ЦНС400-240 | 400/240 | 400/1500 |  | ШУН-1-ПР-400К0 | ШУН-1-ПП-400К0 | ШУН-1-ПЧ-400К0 |
| ЦНС400-300 | 400/300 | 500/1500 |  | ШУН-1-ПР-500К0 | ШУН-1-ПП-500К0 | ШУН-1-ПЧ-500К0 |
| ЦНС400-360 | 400/360 | 630/1500 |  | ШУН-1-ПР-630К0 | ШУН-1-ПП-630К0 | ШУН-1-ПЧ-630К0 |
| ЦНС400-420 | 400/420 | 800/1500 |  | ШУН-1-ПР-800К0 | ШУН-1-ПП-800К0 | ШУН-1-ПЧ-800К0 |
| ЦНС400-480 | 400/480 | 800/1500 |  | ШУН-1-ПР-800К0 | ШУН-1-ПП-800К0 | ШУН-1-ПЧ-800К0 |
| ЦНС400-540 | 400/540 | 1000/1500 |  | ШУН-1-ПР-1000К0 | ШУН-1-ПП-1000К0 | ШУН-1-ПЧ-1000К0 |
| ЦНС400-600 | 400/600 | 1000/1500 |  | ШУН-1-ПР-1000К0 | ШУН-1-ПП-1000К0 | ШУН-1-ПЧ-1000К0 |
| ЦНС500-120 | 500/120 | 250/1500 |  | ШУН-1-ПР-250К0 | ШУН-1-ПП-250К0 | ШУН-1-ПЧ-250К0 |
| ЦНС500-180 | 500/180 | 400/1500 |  | ШУН-1-ПР-400К0 | ШУН-1-ПП-400К0 | ШУН-1-ПЧ-400К0 |
| ЦНС500-240 | 500/240 | 500/1500 |  | ШУН-1-ПР-500К0 | ШУН-1-ПП-500К0 | ШУН-1-ПЧ-500К0 |
| ЦНС500-300 | 500/300 | 630/1500 |  | ШУН-1-ПР-630К0 | ШУН-1-ПП-630К0 | ШУН-1-ПЧ-630К0 |
| ЦНС500-360 | 500/360 | 800/1500 |  | ШУН-1-ПР-800К0 | ШУН-1-ПП-800К0 | ШУН-1-ПЧ-800К0 |
| ЦНС500-420 | 500/420 | 1000/1500 |  | ШУН-1-ПР-1000К0 | ШУН-1-ПП-1000К0 | ШУН-1-ПЧ-1000К0 |
| ЦНС500-480 | 500/480 | 1000/1500 |  | ШУН-1-ПР-1000К0 | ШУН-1-ПП-1000К0 | ШУН-1-ПЧ-1000К0 |
| ЦНС500-540 | 500/540 | 1250/1500 |  | ШУН-1-ПР-1250К0 | ШУН-1-ПП-1250К0 | ШУН-1-ПЧ-1250К0 |
| ЦНС500-600 | 500/600 | 1250/1500 |  | ШУН-1-ПР-1250К0 | ШУН-1-ПП-1250К0 | ШУН-1-ПЧ-1250К0 |

| Насоси вихрові |  |  |  | Щити керування насосами |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Марка насоса | Параметри |  |  | Прямий пуск | Плавний пуск | Частотне управління |
|  | Насоса Q / H | Двигуна кВт / об |  |  |  |  |
| ВК 2/26А | 7,2/26 | 4/1500 |  | ШУН-1-ПР-4К0 | ШУН-1-ПП-4К0 | ШУН-1-ПЧ-4К0 |
| ВК(с) 2/26А | 7,2/26 | 4/1500 |  | ШУН-1-ПР-4К0 | ШУН-1-ПП-4К0 | ШУН-1-ПЧ-4К0 |
| ВК4/28А | 14/28 | 7,5/1500 |  | ШУН-1-ПР-7К5 | ШУН-1-ПП-7К5 | ШУН-1-ПЧ-7К5 |
| ВК(с) 4/28А | 14/28 | 7,5/1500 |  | ШУН-1-ПР-7К5 | ШУН-1-ПП-7К5 | ШУН-1-ПЧ-7К5 |
| ВК 5/24А (ВК5/32А) | 18/24 (32) | 11/1500 |  | ШУН-1-ПР-11К0 | ШУН-1-ПП-11К0 | ШУН-1-ПЧ-11К0 |
| ВК(с) 5/24А (ВК(с)5/32А) | 18/24 (32) | 11/1500 |  | ШУН-1-ПР-11К0 | ШУН-1-ПП-11К0 | ШУН-1-ПЧ-11К0 |

| Насоси для стічно-масних середовищ СМ |  |  |  | Щити керування насосами |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Марка насоса | Параметри |  |  | Прямий пуск | Плавний пуск | Частотне управління |
|  | Насоса Q / H | Двигуна кВт / об |  |  |  |  |
| СМ 80-50-200/2 | 50/50 | 18,5/3000 |  | ШУН-1-ПР-18К5 | ШУН-1-ПП-18К5 | ШУН-1-ПЧ-18К5 |
| СМ 80-50-200/2а | 45/42 | 15/3000 |  | ШУН-1-ПР-15К0 | ШУН-1-ПП-15К0 | ШУН-1-ПЧ-15К0 |
| СМ 80-50-200/2б | 40/35 | 11/3000 |  | ШУН-1-ПР-11К0 | ШУН-1-ПП-11К0 | ШУН-1-ПЧ-11К0 |
| СМ 80-50-200/4 | 25/12,5 | 4,0/1500 |  | ШУН-1-ПР-4К0 | ШУН-1-ПП-4К0 | ШУН-1-ПЧ-4К0 |
| СМ 80-50-200/4а | 22/10,5 | 3,0/1500 |  | ШУН-1-ПР-3К0 | ШУН-1-ПП-3К0 | ШУН-1-ПЧ-3К0 |
| СМ 80-50-200/4б | 20/9 | 2,2/1500 |  | ШУН-1-ПР-2К2 | ШУН-1-ПП-2К2 | ШУН-1-ПЧ-2К2 |
| СМ 100-65-200/2 | 100/52 | 37/3000 |  | ШУН-1-ПР-37К0 | ШУН-1-ПП-37К0 | ШУН-1-ПЧ-37К0 |
| СМ 100-65-200/2а | 86/42 | 30/3000 |  | ШУН-1-ПР-30К0 | ШУН-1-ПП-30К0 | ШУН-1-ПЧ-30К0 |
| СМ 100-65-200/2б | 75/32 | 22/3000 |  | ШУН-1-ПР-22К0 | ШУН-1-ПП-22К0 | ШУН-1-ПЧ-22К0 |
| СМ 100-65-200/4 | 50/12,5 | 5,5/1500 |  | ШУН-1-ПР-5К5 | ШУН-1-ПП-5К5 | ШУН-1-ПЧ-5К5 |
| СМ 100-65-200/4а | 43/10,5 | 4/1500 |  | ШУН-1-ПР-4К0 | ШУН-1-ПП-4К0 | ШУН-1-ПЧ-4К0 |
| СМ 100-65-200/4б | 38/8 | 3/1500 |  | ШУН-1-ПР-3К0 | ШУН-1-ПП-3К0 | ШУН-1-ПЧ-3К0 |
| СМ 100-65-250/2 | 100/80 | 45/3000 |  | ШУН-1-ПР-45К0 | ШУН-1-ПП-45К0 | ШУН-1-ПЧ-45К0 |
| СМ 100-65-250/2а | 95/62 | 37/3000 |  | ШУН-1-ПР-37К0 | ШУН-1-ПП-37К0 | ШУН-1-ПЧ-37К0 |
| СМ 100-65-250/2б | 90/44 | 30/3000 |  | ШУН-1-ПР-30К0 | ШУН-1-ПП-30К0 | ШУН-1-ПЧ-30К0 |
| СМ 100-65-250/4 | 50/20 | 7,5/1500 |  | ШУН-1-ПР-7К5 | ШУН-1-ПП-7К5 | ШУН-1-ПЧ-7К5 |
| СМ 100-65-250/4а | 47/16,5 | 5,5/1500 |  | ШУН-1-ПР-5К5 | ШУН-1-ПП-5К5 | ШУН-1-ПЧ-5К5 |
| СМ 100-65-250/4б | 44/13,5 | 5,5/1500 |  | ШУН-1-ПР-5К5 | ШУН-1-ПП-5К5 | ШУН-1-ПЧ-5К5 |
| СМ 125-80-315/4 | 80/32 | 22/1500 |  | ШУН-1-ПР-22К0 | ШУН-1-ПП-22К0 | ШУН-1-ПЧ-22К0 |
| СМ 125-80-315/4а | 72,5/26 | 18,5/1500 |  | ШУН-1-ПР-18К5 | ШУН-1-ПП-18К5 | ШУН-1-ПЧ-18К5 |
| СМ 125-80-315/4б | 65/20 | 15/1500 |  | ШУН-1-ПР-15К0 | ШУН-1-ПП-15К0 | ШУН-1-ПЧ-15К0 |
| СМ 150-125-315/4 | 200/32 | 45/1500 |  | ШУН-1-ПР-45К0 | ШУН-1-ПП-45К0 | ШУН-1-ПЧ-45К0 |
| СМ 150-125-315/4а | 175/26,5 | 37/1500 |  | ШУН-1-ПР-37К0 | ШУН-1-ПП-37К0 | ШУН-1-ПЧ-37К0 |
| СМ 150-125-315/4б | 145/20,5 | 30/1500 |  | ШУН-1-ПР-30К0 | ШУН-1-ПП-30К0 | ШУН-1-ПЧ-30К0 |
| СМ 150-125-315/6 | 136/14 | 15/1000 |  | ШУН-1-ПР-15К0 | ШУН-1-ПП-15К0 | ШУН-1-ПЧ-15К0 |
| СМ 150-125-315/6а | 120/10,5 | 11/1000 |  | ШУН-1-ПР-11К0 | ШУН-1-ПП-11К0 | ШУН-1-ПЧ-11К0 |
| СМ 150-125-315/6б | 100/8,5 | 7,5/1000 |  | ШУН-1-ПР-7К5 | ШУН-1-ПП-7К5 | ШУН-1-ПЧ-7К5 |

| Насоси 2см з малим енергоспоживанням |  |  |  | Щити керування насосами |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Марка насоса | Параметри |  |  | Прямий пуск | Плавний пуск | Частотне управління |
|  | Насоса Q / H | Двигуна кВт / об |  |  |  |  |
| 2СМ 80-50-200/2 | 50/50 | 15/3000 |  | ШУН-1-ПР-15К0 | ШУН-1-ПП-15К0 | ШУН-1-ПЧ-15К0 |
| 2СМ 80-50-200/2а | 45/43 | 11/3000 |  | ШУН-1-ПР-11К0 | ШУН-1-ПП-11К0 | ШУН-1-ПЧ-11К0 |
| 2СМ 80-50-200/2б | 40/35 | 11/3000 |  | ШУН-1-ПР-11К0 | ШУН-1-ПП-11К0 | ШУН-1-ПЧ-11К0 |
| 2СМ 80-50-200/4 | 25/12,5 | 3/1500 |  | ШУН-1-ПР-3К0 | ШУН-1-ПП-3К0 | ШУН-1-ПЧ-3К0 |
| 2СМ 80-50-200/4а | 22/10,5 | 2,2/1500 |  | ШУН-1-ПР-2К2 | ШУН-1-ПП-2К2 | ШУН-1-ПЧ-2К2 |
| 2СМ 80-50-200/4б | 20/9 | 1,5/1500 |  | ШУН-1-ПР-1К5 | ШУН-1-ПП-1К5 | ШУН-1-ПЧ-1К5 |
| 2СМ 100-65-200/2 | 100/50 | 30/3000 |  | ШУН-1-ПР-30К0 | ШУН-1-ПП-30К0 | ШУН-1-ПЧ-30К0 |
| 2СМ 100-65-200/2а | 86/42 | 22/3000 |  | ШУН-1-ПР-18К5 | ШУН-1-ПП-18К5 | ШУН-1-ПЧ-18К5 |
| 2СМ 100-65-200/2б | 75/32 | 18,5/3000 |  | ШУН-1-ПР-18К5 | ШУН-1-ПП-18К5 | ШУН-1-ПЧ-18К5 |
| 2СМ 100-65-200/4 | 50/12,5 | 4/1500 |  | ШУН-1-ПР-4К0 | ШУН-1-ПП-4К0 | ШУН-1-ПЧ-4К0 |
| 2СМ 100-65-200/4а | 43/10,5 | 3/1500 |  | ШУН-1-ПР-3К0 | ШУН-1-ПП-3К0 | ШУН-1-ПЧ-3К0 |
| 2СМ 100-65-200/4б | 38/8 | 2,2/1500 |  | ШУН-1-ПР-2К2 | ШУН-1-ПП-2К2 | ШУН-1-ПЧ-2К2 |
| 2СМ 150-125-315/4 | 200/32 | 37/1500 |  | ШУН-1-ПР-37К0 | ШУН-1-ПП-37К0 | ШУН-1-ПЧ-37К0 |
| 2СМ 150-125-315/4а | 175/26,5 | 30/1500 |  | ШУН-1-ПР-30К0 | ШУН-1-ПП-30К0 | ШУН-1-ПЧ-30К0 |
| 2СМ 150-125-315/4б | 145/20,5 | 22/1500 |  | ШУН-1-ПР-22К0 | ШУН-1-ПП-22К0 | ШУН-1-ПЧ-22К0 |
| 2СМ 150-125-315/6 | 136/14 | 11/1000 |  | ШУН-1-ПР-11К0 | ШУН-1-ПП-11К0 | ШУН-1-ПЧ-11К0 |
| 2СМ 150-125-315/6а | 120/10,5 | 7,5/1000 |  | ШУН-1-ПР-7К5 | ШУН-1-ПП-7К5 | ШУН-1-ПЧ-7К5 |
| 2СМ 150-125-315/6б | 100/8,5 | 7,5/1000 |  | ШУН-1-ПР-7К5 | ШУН-1-ПП-7К5 | ШУН-1-ПЧ-7К5 |
| 2СМ 200-150-500/4 | 400/80 | 160/1500 |  | ШУН-1-ПР-160К0 | ШУН-1-ПП-160К0 | ШУН-1-ПЧ-160К0 |
| 2СМ 200-150-500/4а | 380/64 | 110/1500 |  | ШУН-1-ПР-110К0 | ШУН-1-ПП-110К0 | ШУН-1-ПЧ-110К0 |
| 2СМ 200-150-500/4б | 360/50 | 90/1500 |  | ШУН-1-ПР-90К0 | ШУН-1-ПП-90К0 | ШУН-1-ПЧ-90К0 |
| 2СМ 250-200-400/4 | 800/50 | 160/1500 |  | ШУН-1-ПР-160К0 | ШУН-1-ПП-160К0 | ШУН-1-ПЧ-160К0 |
| 2СМ 250-200-400/4а | 760/42,5 | 132/1500 |  | ШУН-1-ПР-132К0 | ШУН-1-ПП-132К0 | ШУН-1-ПЧ-132К0 |
| 2СМ 250-200-400/4б | 720/35 | 132/1500 |  | ШУН-1-ПР-132К0 | ШУН-1-ПП-132К0 | ШУН-1-ПЧ-132К0 |
| 2СМ 250-200-400/6 | 530/22 | 55/1000 |  | ШУН-1-ПР-55К0 | ШУН-1-ПП-55К0 | ШУН-1-ПЧ-55К0 |
| 2СМ 250-200-400/6а | 500/18 | 45/1000 |  | ШУН-1-ПР-45К0 | ШУН-1-ПП-45К0 | ШУН-1-ПЧ-45К0 |
| 2СМ 250-200-400/6б | 470/15 | 37/1000 |  | ШУН-1-ПР-37К0 | ШУН-1-ПП-37К0 | ШУН-1-ПЧ-37К0 |

| Насоси для стічно-масних середовищ СД |  |  |  | Щити керування насосами |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Марка насоса | Параметри |  |  | Прямий пуск | Плавний пуск | Частотне управління |
|  | Насоса Q / H | Двигуна кВт / об |  |  |  |  |
| СД 16/10 | 16/10 | 1,5/1500 |  | ШУН-1-ПР-1К5 | ШУН-1-ПП-1К5 | ШУН-1-ПЧ-1К5 |
| СД 16/10а | 14/8,2 | 1,1/1500 |  | ШУН-1-ПР-1К1 | ШУН-1-ПП-1К1 | ШУН-1-ПЧ-1К1 |
| СД 16/10б | 12,5/6,7 | 1,1/1500 |  | ШУН-1-ПР-1К1 | ШУН-1-ПП-1К1 | ШУН-1-ПЧ-1К1 |
| СД 16/25 | 16/25 | 4/3000 |  | ШУН-1-ПР-4К0 | ШУН-1-ПП-4К0 | ШУН-1-ПЧ-4К0 |
| СД 16/25а | 14/20 | 3/3000 |  | ШУН-1-ПР-3К0 | ШУН-1-ПП-3К0 | ШУН-1-ПЧ-3К0 |
| СД 16/25б | 13/17 | 3/3000 |  | ШУН-1-ПР-3К0 | ШУН-1-ПП-3К0 | ШУН-1-ПЧ-3К0 |
| СД 25/14 | 25/14 | 3/1500 |  | ШУН-1-ПР-3К0 | ШУН-1-ПП-3К0 | ШУН-1-ПЧ-3К0 |
| СД 25/14а | 22/12 | 2,2/1500 |  | ШУН-1-ПР-2К2 | ШУН-1-ПП-2К2 | ШУН-1-ПЧ-2К2 |
| СД 25/14б | 20/9,7 | 2,2/1500 |  | ШУН-1-ПР-2К2 | ШУН-1-ПП-2К2 | ШУН-1-ПЧ-2К2 |
| СД 32/40 | 32/40 | 11/3000 |  | ШУН-1-ПР-11К0 | ШУН-1-ПП-11К0 | ШУН-1-ПЧ-11К0 |
| СД 32/40а | 28/33 | 7,5/3000 |  | ШУН-1-ПР-7К5 | ШУН-1-ПП-7К5 | ШУН-1-ПЧ-7К5 |
| СД 32/40б | 25/27 | 5,5/3000 |  | ШУН-1-ПР-5К5 | ШУН-1-ПП-5К5 | ШУН-1-ПЧ-5К5 |
| СД 50/10 | 50/10 | 4/1500 |  | ШУН-1-ПР-4К0 | ШУН-1-ПП-4К0 | ШУН-1-ПЧ-4К0 |
| СД 50/10а | 45/8,3 | 3/1500 |  | ШУН-1-ПР-3К0 | ШУН-1-ПП-3К0 | ШУН-1-ПЧ-3К0 |
| СД 50/10б | 40/7 | 3/1500 |  | ШУН-1-ПР-3К0 | ШУН-1-ПП-3К0 | ШУН-1-ПЧ-3К0 |
| СД 50/56 | 50/56 | 22/3000 |  | ШУН-1-ПР-22К0 | ШУН-1-ПП-22К0 | ШУН-1-ПЧ-22К0 |
| СД 50/56а | 44/46 | 18,5/3000 |  | ШУН-1-ПР-18К5 | ШУН-1-ПП-18К5 | ШУН-1-ПЧ-18К5 |
| СД 50/56б | 40/39 | 15/3000 |  | ШУН-1-ПР-15К0 | ШУН-1-ПП-15К0 | ШУН-1-ПЧ-15К0 |
| СД 80/18 | 80/18 | 11/1500 |  | ШУН-1-ПР-11К0 | ШУН-1-ПП-11К0 | ШУН-1-ПЧ-11К0 |
| СД 80/18а | 70/15 | 7,5/1500 |  | ШУН-1-ПР-7К5 | ШУН-1-ПП-7К5 | ШУН-1-ПЧ-7К5 |
| СД 80/18б | 63/13 | 7,5/1500 |  | ШУН-1-ПР-7К5 | ШУН-1-ПП-7К5 | ШУН-1-ПЧ-7К5 |
| СД 80/32 | 80/32 | 18,5/1500 |  | ШУН-1-ПР-18К5 | ШУН-1-ПП-18К5 | ШУН-1-ПЧ-18К5 |
| СД 80/32а | 68/26 | 15/1500 |  | ШУН-1-ПР-15К0 | ШУН-1-ПП-15К0 | ШУН-1-ПЧ-15К0 |
| СД 80/32б | 62/22 | 11/1500 |  | ШУН-1-ПР-11К0 | ШУН-1-ПП-11К0 | ШУН-1-ПЧ-11К0 |
| СД 100/40 | 100/40 | 30/3000 |  | ШУН-1-ПР-30К0 | ШУН-1-ПП-30К0 | ШУН-1-ПЧ-30К0 |
| СД 100/40а | 90/33 | 22/3000 |  | ШУН-1-ПР-22К0 | ШУН-1-ПП-22К0 | ШУН-1-ПЧ-22К0 |
| СД 100/40б | 80/28 | 18,5/3000 |  | ШУН-1-ПР-18К5 | ШУН-1-ПП-18К5 | ШУН-1-ПЧ-18К5 |
| СД 160/10 | 160/10 | 11/1000 |  | ШУН-1-ПР-11К0 | ШУН-1-ПП-11К0 | ШУН-1-ПЧ-11К0 |
| СД 160/10а | 145/8,3 | 11/1000 |  | ШУН-1-ПР-11К0 | ШУН-1-ПП-11К0 | ШУН-1-ПЧ-11К0 |
| СД 160/10б | 135/7 | 7,5/1000 |  | ШУН-1-ПР-7К5 | ШУН-1-ПП-7К5 | ШУН-1-ПЧ-7К5 |
| СД 160/45 | 160/45 | 37/1500 |  | ШУН-1-ПР-37К0 | ШУН-1-ПП-37К0 | ШУН-1-ПЧ-37К0 |
| СД 160/45а | 144/36 | 30/1500 |  | ШУН-1-ПР-30К0 | ШУН-1-ПП-30К0 | ШУН-1-ПЧ-30К0 |
| СД 160/45б | 128/30 | 22/1500 |  | ШУН-1-ПР-22К0 | ШУН-1-ПП-22К0 | ШУН-1-ПЧ-22К0 |
| СД 250/22,5 | 250/22,5 | 37/1500 |  | ШУН-1-ПР-37К0 | ШУН-1-ПП-37К0 | ШУН-1-ПЧ-37К0 |
| СД 250/22,5а | 225/18,5 | 30/1500 |  | ШУН-1-ПР-30К0 | ШУН-1-ПП-30К0 | ШУН-1-ПЧ-30К0 |
| СД 250/22,5б | 206/16 | 22/1500 |  | ШУН-1-ПР-22К0 | ШУН-1-ПП-22К0 | ШУН-1-ПЧ-22К0 |
| СД 450/22,5 | 450/22,5 | 75/1000 |  | ШУН-1-ПР-75К0 | ШУН-1-ПП-75К0 | ШУН-1-ПЧ-75К0 |
| СД 450/22,5а | 400/18,5 | 55/1000 |  | ШУН-1-ПР-55К0 | ШУН-1-ПП-55К0 | ШУН-1-ПЧ-55К0 |
| СД 450/22,5б | 360/16 | 45/1000 |  | ШУН-1-ПР-45К0 | ШУН-1-ПП-45К0 | ШУН-1-ПЧ-45К0 |
| СД 450/56 | 450/56 | 132/1500 |  | ШУН-1-ПР-132К0 | ШУН-1-ПП-132К0 | ШУН-1-ПЧ-132К0 |
| СД 450/56а | 430/48 | 110/1500 |  | ШУН-1-ПР-110К0 | ШУН-1-ПП-110К0 | ШУН-1-ПЧ-110К0 |
| СД 450/56б | 370/39 | 90/1500 |  | ШУН-1-ПР-95К0 | ШУН-1-ПП-95К0 | ШУН-1-ПЧ-95К0 |
| СД 800/32 | 800/32 | 160/1000 |  | ШУН-1-ПР-160К0 | ШУН-1-ПП-160К0 | ШУН-1-ПЧ-160К0 |
| СД 800/32а | 720/26,5 | 132/1000 |  | ШУН-1-ПР-132К0 | ШУН-1-ПП-132К0 | ШУН-1-ПЧ-132К0 |
| СД 800/32б | 580/22,5 | 110/1000 |  | ШУН-1-ПР-110К0 | ШУН-1-ПП-110К0 | ШУН-1-ПЧ-110К0 |
| СДВ 80/18 | 80/18 | 11/1500 |  | ШУН-1-ПР-11К0 | ШУН-1-ПП-11К0 | ШУН-1-ПЧ-11К0 |
| СДВ 80/18а | 70/15 | 7,5/1500 |  | ШУН-1-ПР-7К5 | ШУН-1-ПП-7К5 | ШУН-1-ПЧ-7К5 |
| СДВ 80/18б | 63/13 | 7,5/1500 |  | ШУН-1-ПР-7К5 | ШУН-1-ПП-7К5 | ШУН-1-ПЧ-7К5 |
| СДВ 160/45 | 160/45 | 37/1500 |  | ШУН-1-ПР-37К0 | ШУН-1-ПП-37К0 | ШУН-1-ПЧ-37К0 |
| СДВ 160/45а | 144/36 | 30/1500 |  | ШУН-1-ПР-30К0 | ШУН-1-ПП-30К0 | ШУН-1-ПЧ-30К0 |
| СДВ 160/45б | 128/30 | 22/1500 |  | ШУН-1-ПР-22К0 | ШУН-1-ПП-22К0 | ШУН-1-ПЧ-22К0 |
| СДВ 250/22,5 | 250/22,5 | 37/1500 |  | ШУН-1-ПР-37К0 | ШУН-1-ПП-37К0 | ШУН-1-ПЧ-37К0 |
| СДВ 250/22,5а | 225/18,5 | 30/1500 |  | ШУН-1-ПР-30К0 | ШУН-1-ПП-30К0 | ШУН-1-ПЧ-30К0 |
| СДВ 250/22,5б | 206/16 | 22/1500 |  | ШУН-1-ПР-22К0 | ШУН-1-ПП-22К0 | ШУН-1-ПЧ-22К0 |